关中环线高速-眉太高速霸王河互通占压关中环线天然气管道改移工程

感应加热弯管

技术规格书

文 件 号：SPE0101PL01-02

项 目 号：DD22321

天圜工程有限公司

设计证书编号：A142013869

目  录

1范围	1

2术语和定义	1

3项目总体要求	2

4规范性引用文件	3

5供货范围及界面	3

6设计与制造	4

7检验和测试	15

8铭牌	20

9涂层、包装和运输	20

10提交文件	21

11质量保证书	22

12保证和担保	22

附  录  A （规范性附录） 制造工艺规范	23

附  录  B （规范性附录） 首批检验	24

附  录  C （规范性附录） 标志的说明	26

附  录  D （规范性附录） 弯管无损检测	27

感应加热弯管技术规格书

# 1范围

1.1  本标准规定了油气输送管道工程用直径不大于1219mm感应加热弯管的基本参数、原材料、制造工艺、材料性能、几何尺寸与允许偏差、工艺质量与缺陷修补、检验与试验、标志、涂层与保护、质量证明书及装运等要求。

1.2  按本标准制造的弯管适用于输送符合GB 17820二类气质要求的天然气、SY 7513油质要求的的原油及符合国家现行产品标准要求的成品油。本标准不适用于输送酸性天然气或其它腐蚀性介质的管道。

# 2术语和定义

本技术规格书用到的术语定义如下：

2.1

业主

项目投资人或其委托的管理方。

2.2

设计

承担项目工程设计任务的设计公司或组织。

2.3

供货商

是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家。

2.4

分包商

负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家。

2.5

技术规格书

业主和设计提供的完整的技术规定。

2.6

技术条件

各工程项目通用并统一的技术要求。

2.7

质保期

是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

# 3项目总体要求

## 3.1供货商资质要求

3.1.1供货商证书要求

供货商应具有国家有关法规要求及按ISO9001要求的质量管理体系。

3.1.2供货商业绩和经验要求

供货商应用中文递交在中国近三年来同等规模的长输管线上同类产品成功的可核实的有效业绩。

## 3.2强制技术条款

3.2.1 供货商应具有ISO9001认证证书。

3.2.2产品质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任承诺。

3.2.3执行的规范和标准符合本技术规格书要求。

3.2.4具有长期、有效、可靠的技术支持能力。

## 3.3投标承诺

3.3.1供货商职责

本工程是一个完整的系统，供货商应从整个项目顺利投产的角度来统筹设计、选择、制造、供应感应加热弯管，并提供售后服务和技术支持。

3.3.2提供资料

供货商应提供所生产的感应加热弯管用于油气管道上的业绩及制造能力证明，提供的参数应包括：感应加热弯管直径、压力等级、材质等，另外还需提供用户名称和地点、联系电话、供货年份、使用情况等。

供货商需递交简介，内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的能力和装备、主要零部件分包商。

3.3.3质量承诺

供货商负责对感应加热弯管的安全性及质量进行检验和确认，并对产品质量负全责。对感应加热弯管质量、可靠性、使用寿命、技术服务以及相关责任的承诺将被认为是合同需执行的内容。

3.3.4进度承诺

供货商供货时间应满足本工程的进度要求。

3.3.5变更及解释

业主和设计方保留变更及解释本技术条件的权利，所有变更以书面形式通知供货商。

## 3.4对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

# 4规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228  金属材料室温拉伸试验方法（IDT ISO 6892）

GB/T 229  金属夏比摆锤冲击试验方法（IDT ISO 148）

GB/T 232  金属材料弯曲试验方法（IDT ISO 7438）

GB/T 4335  低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法

GB/T 4340  金属维氏硬度试验方法（ISO 6507-1）

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法（ASTM E112）

GB/T 10561  钢中非金属夹渣物显微评定方法（ASTM E45）

GB/T 17600.1  钢的伸长率换算  第1部分  碳素钢和低合金钢

GB 17820  天然气

JB/T 4730  承压设备无损检测（ASME V 无损检测规范）

SY/T 5257  油气输送用钢制弯管

ISO 9001  质量管理体系－要求

API Spec 5L:2007  管线管规范

ASNT No.SNT-TC-1A  无损检测人员资格鉴定与认证

ASTM A370  钢制产品力学性能试验方法及定义

# 5供货范围及界面

5.1供货商负责提交完整的材料选择和感应加热弯管的设计文件，供承担管道工程的设计单位审查。

5.2供货商对所提供感应加热弯管的完整性负责。

# 6设计与制造

## 6.1 符号

D—外径，mm；

R—曲率半径，mm；

t—直管段名义壁厚，mm；

tp—与弯管相连的干线管壁厚，mm；

tb—弯管最小壁厚，mm；

t1—弯管外弧侧壁厚，mm；

h—起皱高度，mm；

a—平面度，mm；

—弯曲角度；

Q—管端面垂直度，mm；

U—管端面平面度，mm；

f—波浪间距，mm；

L—直管段长度，mm。

## 6.2 基本设计参数

弯管基本参数（见图6.2-1）应符合表6.2-1的规定。

表6.2-1  弯管基本参数

| 管型 | 外径 D mm | 曲率半径 R mm | 弯管最小壁厚tb mm | 弯曲角度* α | 弯管直管段长度 L mm | 强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直缝埋弧焊 | ≥508 ≤1219 | ≥4D ≤6D | （按设计文件规定） | （按设计文件规定） | 500～1200 （或按设计文件） | ≥L245/B ≤L555/X80 |
| 无缝 高频电阻焊 | ≤711 | ≥4D ≤6D | （按设计文件规定） | （按设计文件规定） | 100～1000 （或按设计文件） | ≥L245/B ≤L450/X65 |

*相同直径，相同弯曲半径弯管的弯曲角度一般应以3°为最小分档单位。

图6.2-1  弯管基本参数

## 6.3原材料及制造工艺

6.3.1  原材料要求

a）感应加热弯管母管应采用无缝钢管（SMLS）、直缝埋弧焊钢管（SAWL）或直缝高频电阻焊管（HFW）。

b）当弯管角度较大，采用定尺长度的母管不能满足弯管生产时，应采用定尺长度加长的母管进行弯管生产。

c）弯管用钢管表面应无油污。

d）母管应有钢管制造商提供的质量证明书。

e）母管进厂后，弯管制造商应按其批号、规格和技术资料等进行验收，并对钢管原材料的外观、几何尺寸和理化性能等进行抽检。

6.3.2  制造工艺要求

a）制造商应持有中华人民共和国压力管道元件制造许可证证书、ISO质量体系认证证书或其它相应资质的质量体系认证证书。

b）弯管的曲率半径（R）、弯曲角度（α）、壁厚（t）应按设计图规定。

c）若采用直缝埋弧焊管或高频电阻焊管生产弯管时，其纵焊缝应放置在弯管的内弧侧，距壁厚基本不变的中性线0°～10°范围内。

d）应采用电感应加热弯制工艺制造弯管，并根据所采用母管材料热加工特性选用合适的冷却介质进行弯管成型热煨制。弯管制造过程中弯制应连续不间断进行，不允许中断。

e）弯管可采用整体加热或局部加热两种工艺方式进行生产。L415/X60及以上强度级别的弯管应进行弯后回火或消除应力等热处理，L390/X56及以下强度级别的弯管应根据弯管综合性能和所选用材料特性确定是否进行弯后热处理。

6.3.3  制造工艺确认

制造商取得按本技术条件提供弯管的订货合同前应编制写制造弯管的工艺规范的详细说明。制造工艺应包括附录A规定的内容。制造商应将制造工艺规范的详细说明提供给购方确认。

6.3.4  首批试验

首批生产的弯管应按附录B的要求进行首批试验，首批试验合格后方可进行正式生产。

若在签订合同前1年内，制造商有可核实的同强度级别、同管径、壁厚负偏差不大于6mm、同弯曲曲率半径的管道建设工程用感应加热弯管产品的供货业绩和完善的首批检验文件资料证明，经购方确认后，可不再重复进行首批检验。其中静水压爆破试验在签订合同前3年内，制造商有可核实的同强度级别、同管径、壁厚负偏差不大于6mm、同弯曲曲率半径的管道建设工程用感应加热弯管产品的供货业绩和完善的首批检验文件资料证明，经购方确认后，可不再重复进行爆破试验。

## 6.4弯管性能要求

6.4.1  取样

按照图6.4-1和表6.4-1的要求取样。

试样位置及取向：

1－直管段，管体，横向；2－直管段，焊缝，横向；3－左过渡区，外弧侧，纵向；

3’－右过渡区，外弧侧，纵向；4－弯曲段，内弧段侧，纵向；5－弯曲段，内弧侧，

横向；6－弯曲段，外弧侧，纵向；7－弯曲段，外弧侧，横向；8－弯曲段，内弧侧

焊缝，横向；9－弯曲段，壁厚基本不变中性区（非焊缝侧），横向

图6.4-1  力学性能和金相检验试样取样位置及取向

表6.4-1  试验项目及试样取样位置

| 要求的试验类型 | 试样位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直管段 |  | 过渡区 |  | 弯曲段内弧侧 |  | 弯曲段外弧侧 |  | 弯曲段焊缝 | 弯曲段中性区 |
|  | 1 | 2d | 3 | 3’ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 管体横向 | 焊缝横向 | 外弧侧 | 外弧侧 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 焊缝横向 | 壁厚基本不变 中性区横向 |
| 拉伸试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 维氏硬度试验 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |
| 金相检验a |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |
| 夏比冲击试验b |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |
| 导向弯曲试验c |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 压扁试验d | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产中硬度试验e |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| a 金相试样可以用硬度试验的同一试样，低倍照相可用4倍或其它放大倍数，金相照相可以用100倍或更高的放大倍数，显示每个位置试样的近外表面、壁厚中心和内表面的显微组织。试样应保留至合同完成后一年； b 每个位置的每个试验需要3个试样； c 仅对埋弧焊弯管； d 仅对非整体加热的电阻焊弯管； e 每个位置最少3～5个等间距的硬度读数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.2  拉伸性能

a）弯管管体拉伸性能

弯管弯曲段管体、直管段的管体试样，以及直管段与弯曲段过渡段的管体试样的拉伸试验结果应符合表6.4-2的规定。

表6.4-2 拉伸性能要求

| 管体 |  |  |  |  | 焊接接头b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢级 | 屈服强度Rt0.5 MPa | 抗拉强度Rm MPa | 屈强比Rt0.5/Rm | 伸长率Aa ％ | 抗拉强度Rm MPa | 断裂 位置 |
|  | min | min | max | min | min |  |
| L555/X80 | 555 | 625 | 0.94 | GB/T 17600.1或 API 5L/ISO 3183 | 625 | 报告 |
| L485/X70 | 485 | 570 | 0.93 |  | 570 | 报告 |
| L450/X65 | 450 | 535 | 0.93 |  | 535 | 报告 |
| L415/X60 | 415 | 520 | 0.93 |  | 520 | 报告 |
| L390/X56 | 390 | 490 | 0.93 |  | 490 | 报告 |
| L360/X52 | 360 | 460 | 0.93 |  | 460 | 报告 |
| L320/X46 | 320 | 435 | 0.93 |  | 435 | 报告 |
| L290/X42 | 290 | 415 | 0.93 |  | 415 | 报告 |
| L245/B | 245 | 415 | 0.93 |  | 415 | 报告 |
| a 表中拉伸试样伸长率A值应根据试验所采用的标准体系，分别从对应的标准中查取。对于试样标距长度小于标准规定的试样，应将断裂后侧得的伸长率转换为标准规定长度的伸长率。 b 直缝埋弧焊、电阻焊弯管。 |  |  |  |  |  |  |

b）弯管焊接接头拉伸性能

焊接接头全壁厚矩形拉伸试验结果应符合表6.4-2的要求；若采用多个分层试样，同一厚度方向上均匀分层矩形样的拉伸强度平均值应大于表6.4-2规定焊接接头抗拉强度最小值，且一组全壁厚分层样中任何一个分层拉伸试样若断在焊缝或熔合线以外的母材上，其单个试样的抗拉强度数值应大于表6.4-2规定抗拉强度最小值的95％（碳素钢）或97％（低合金钢）。

6.4.3  夏比冲击韧性

当弯管外径不小于114.3mm，或者壁厚不小于6mm时，应按照规定试验温度进行夏比冲击韧性试验。

夏比冲击试验温度选取原则：

弯管夏比冲击试验温度应考虑当地最低环境温度，试验温度应低于管线通过地区当地最低环境温度，试验温度一般取- 10℃、 - 20℃或- 30℃ ，且冲击功应满足表6.4-3的要求。

埋地弯管应在－5℃下进行夏比冲击韧性试验。

表6.4-3  夏比冲击韧性要求

| 试样位置 | 试验温度 | 强度级别 | 夏比冲击试样断口剪切面积 SA% |  | 夏比冲击功（10mm×10mm×55mm） J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单个试样最小值 | 三个试样平均值 | 单个试样最小值 | 三个试样平均值 |
| 弯管管体 | －5℃ －10℃ －20℃ －30℃ －45℃ | ≤L555/X80 ≥L360/X52 | 提供数据供参考 | 提供数据供参考 | 60 | ≥90 |
|  |  | ≤L320/X46 ≥L245/B |  |  | 40 | ≥50 |
| 焊缝及热影响区 |  | ≤L555/X80 ≥L485/X70 | 提供数据供参考 | 提供数据供参考 | 50 | ≥75 |
|  |  | ≤L450/X65 ≥L360/X52 |  |  | 40 | ≥50 |
|  |  | ≤L320/X46 ≥L245/B |  |  | 30 | ≥40 |

6.4.4  硬度

a）弯管直管段及弯曲段（包括内弧侧、外弧侧、壁厚基本不变中性区）管体，以及弯曲段与两侧直管段过渡区外弧侧管体横截面上靠近内外表面（1.5mm）及壁厚中心处各3点（图6.4-2）的维氏硬度值应满足下列要求：

强度级别X80/L555				≤300 HV10

强度级别X70/L485				≤280 HV10

强度级别X65/L450				≤265 HV10

强度级别X60/L415～B/L245		≤255 HV10

b）有缝弯管焊缝横截面（图6.4-3）上各点（1～16）的维氏硬度不应超过第1条的硬度规定要求。

c）弯管弯曲段（包括内弧侧、外弧侧及焊缝区）在制备力学性能试样前利用便携式里氏硬度计或等效的其它硬度计（应提供文件经购方确认）进行宏观硬度试验，三个区的宏观硬度试验平均值作为硬度试验的参照值。

d）生产中每热处理炉不低于20％比例的弯管，至少沿内弧侧、外弧侧及焊缝区三个位置利用便携式里氏硬度计进行宏观硬度试验。三个区的宏观硬度平均值与测定的硬度平均值的波动不大于15%，并且弯管管体任何部分最大硬度、焊缝和热影响区的最大硬度值均不超过第1条的硬度规定要求。

图6.4-2  管体维氏硬度横截面位置

a-b－热影响区与未受热影响母材边界（腐蚀后可见）；

c-d－焊缝金属与焊缝热影响区边界（腐蚀后可见），称为熔合线，即熔合边界

注：硬度压痕2、6、10和14点应完全在热影响区，并应尽量靠近熔合线；1、8、9、16压痕应在母材上。

图6.4-3  埋弧焊焊缝维氏硬度横截面位置

6.4.5  埋弧焊缝弯管焊缝导向弯曲性能

a）弯管直管段和弯曲段的焊缝应进行面弯、背弯试验。试验弯曲角度为180°，L555/X80～L415/X60强度等级材料对应弯轴直径为6.0t（t为试样厚度）；L390/X56～L245/B强度等级材料对应弯轴直径为5.0t（t为试样厚度）。

b）弯曲试验后，试样受拉伸面上焊缝、热影响区出现长度大于1.5mm的任一横向（与试样宽度方向一致）裂纹或缺陷，以及长度大于3mm的任一纵向（与试件纵向一致）裂纹或缺陷为不合格。试样边缘开裂一般不计，但由于夹渣或缺陷引起的边缘开裂，该试样视为不合格，应重新取样进行试验。

6.4.6　压扁试验

按照API Spec 5L:2007条款要求执行。

6.4.7  金相组织及晶粒度检查

a）有缝弯管的直管段及弯曲段焊缝横向截面上应进行低倍检查（图6.4-4），并对埋弧焊缝中心、热影响区进行金相检查（图6.4-4）。

b）应对弯管弯曲段（包括内弧侧、外弧侧、壁厚基本不变中性区）、弯曲段与直管段的过渡区的管体横向截面靠近内外表面、壁厚中心的显微组织、夹杂物等级和晶粒度进行检查。管体夹杂物评定结果应满足油气输送管道感应加热弯管母管通用技术条件要求，原始奥氏体晶粒度应优于6级或更细，检验报告应附照片（可采用相近的适当倍数）。

×200

×500

×4

×500

图6.4-4  宏观与金相组织照相位置

## 6.5尺寸、几何形状和允许偏差

6.5.1  直径与周长

弯管直管段用周长法测量的外径允许偏差+2 mm，-1 mm。

外弧侧壁厚减薄率

减薄率＝t－t1mint×100%

式中：

t1min——弯管外弧最薄处壁厚，mm；

t——弯管直管段名义壁厚，mm。

弯管壁厚最大减薄率应满足下列要求：

曲率弯曲半径5D≤R≤6D，      ≤10%；

曲率弯曲半径R=4D，           ≤13%

6.5.2  椭圆度

椭圆度如图6.5-1所示，在同一截面应至少测量3处，并按下式计算：

椭圆度=Dmax−DminD×100%

式中：

Dmax——弯管横截面上的最大外径，mm；

Dmin——弯管横截面上的最小外径，mm；

D——弯管的名义外径，mm。

弯管直管段距管端100mm范围内，椭圆度应不大于0.8%。

弯管弯曲段的椭圆度应满足下列要求：

曲率弯曲半径5D≤R≤6D，       ≤2.5%；

曲率弯曲半径R=4D，            ≤3%；

曲率弯曲半径R=3D，            ≤3.7%；

图6.5-1  弯管横截面椭圆度

6.5.3 弯管弯曲角度与曲率半径

弯管弯曲角度偏差应不超过+1，-1；弯管曲率半径的极限偏差为+30mm，-30mm。

6.5.4  弯管平面度a

弯管平面度a如图6.5-2所示，a应小于10mm。

图6.5-2  弯管平面度

6.5.5  弯管管端垂直度

弯管管端垂直度的检测如图6.5-3所示，弯管管端的垂直度应不大于2.5 mm。

6.5.6 弯管管端平面度

弯管管管端平面度如图6.5-4，弯管管端的平面度应不大于1.5 mm。

6.5.7 弯管管端

a）当设计图和订货合同未明确要求管端坡口时，管端坡口应符合图6.5-5规定。

b）弯管管端距管端面150 mm范围内的内外焊余高均应去除。去除后内外焊道剩余高度不大于0.5 mm，但不得低于管体表面。焊缝磨削去除时，不得明显伤及管体。

图6.5-3  弯管管端面垂直度

图6.5-4  弯管管端面平面度

图6.5-5  弯管管端坡口

## 6.6工艺质量和缺陷修整

6.6.1  表面质量

a）弯管表面不得有裂纹、过热、过烧、硬点等现象存在。

b）采用局部淬火工艺方式生产的弯管允许其过渡区存在一定的缩颈现象。

c）弯管内外表面应光滑，无有损强度及外观的缺欠，如结疤、划痕、重皮等缺欠。检查发现的缺欠应修磨，修磨处应圆滑过渡。修磨后应对修磨部位采用滲透或磁粉方法进行探伤，确认缺欠已完全消除。并采用超声方法对修磨部位进行测厚，最小剩余壁厚应满足下列条件：

曲率弯曲半径5D≤R≤6D，    ≥90%弯管直管段名义厚度；

曲率弯曲半径R=4D，         ≥87%弯管直管段名义厚度；

d）弯管表面不允许有明显折皱。内弧侧起皱高度h应不大于1.3 mm，并且起皱波浪间距f与起皱高度h之比应大于150，如图6.6-1。

图6.6-1  弯管波浪

6.6.2  凹痕

弯管管体上深度超过3.15mm的摔坑或焊缝上深度超过1.5 mm的摔坑是不可接受的缺陷，不允许采用锤击方法修理凹痕。

6.6.3  支撑物

支撑物如被使用，不允许焊在管子上。

6.6.4  缺陷的修补

a）管体表面上的尖锐缺口、凿痕和其它能引起较大应力集中的划痕应修磨光滑，其剩余壁厚不得小于6.6.1的规定。平滑、孤立的圆底痕不必修磨。

b）弯管上的任何裂纹、过烧、过热或硬点不允许修补。

c）弯管管体和焊缝上的缺陷不允许焊接修补。

# 7检验和测试

为了便于进行产品力学性能试验检测工作，本标准选用了国标（等效采用ISO标准）和ASTM标准2套试验标准体系，并约定对于具体给定的某1件产品，所有的力学性能试验仅允许选取其中一种套标准进行试验检测。

## 7.1  力学性能试验和金相检验

7.1.1  弯管力学性能试验和金相检验样件可采用弯曲段长度不小于1000 mm、直管段长度500 mm的弯管，其原材料、曲率半径、壁厚、感应加热弯制工艺和弯后回火热处理工艺应与所代表的一批弯管相同。

7.1.2  同一批钢管材料，同一制造工艺生产的同曲率半径、同壁厚弯管方可组成一个检验批次，样本数量不多于50根。弯后回火或消除应力热处理时，允许弯曲角度不同的同一批次、同热处理工艺参数的弯管分批装炉或分炉热处理，试验和检验用样件应编入检验批内，并按照6.4.1～6.4.6规定进行检验。

7.1.3  拉伸试验、夏比冲击试验、埋弧焊焊缝导向弯曲试验、硬度试验和金相检验的取样位置、试样取向如图6.4-1所示。高频电阻焊压扁试验取样见API Spec 5L:2007图6规定。

7.1.4  管体和焊缝的拉伸试样可加工成矩形试样或圆柱形试样。拉伸试验按GB/T 228、ISO 6892、ASTM A370或GB/T 228、ASTM A370的规定进行。

7.1.5  拉伸试验若采用圆柱形试样时，其中心线应位于壁厚中心，试样加工时不允许展平。板状拉伸试样不允许热压平。弯管焊缝矩形拉伸试样在加工时，焊缝应位于试样中部，焊接接头拉伸试样焊缝余高应当去除，冷压平后做拉伸试验。当弯管管壁厚大于25mm时，可以采用全壁厚矩形拉伸试样，也可采用全壁厚均匀分层矩形拉伸试样，试样加工方式见图7.1.1。若采用分层试样，则将多个分层试样组成一组，并对每个分层样进行试验。代表一个矩形拉伸试样的分层样中，单个分层试样厚度应近似相等，且等分后制取的试样厚度应接近拉伸试验机所能试验的最大厚度。

a—分层样厚度；b—分层样宽度；s—板厚度

图7.1-1  典型分层样示意图

7.1.6  埋弧焊管夏比冲击试样包括焊缝金属、热影响区、管体横向三种试样；电焊钢管包括焊缝、管体横向二种试样和无缝管管体横向样。试样的缺口应垂直于钢管表面。

夏比冲击用试块从弯管样管规定位置切割后不允许展平。每个规定位置的夏比冲击试验应取一组3个全尺寸试样，整体加热弯管直管段、弯曲段，局部加热弯管的弯曲段试样中心线应位于样件壁厚中心；局部加热弯管的直管段取样部位及冲击试样中心线位置见图7.1-2，缺口取向应垂直材料表面。弯管焊缝中心和埋弧焊焊缝热影响区夏比冲击试样缺口位置应按图7.1-3规定位置采用浸蚀方法确定，缺口应通过试样上表面与外焊道熔合线的交点，缺口取向应垂直于材料表面。弯管过渡区管体纵向夏比冲击试样中心线应位于样件壁厚中心，且缺口中心线通过弯曲起始线或终了线（可采用浸蚀确定）垂直于材料表面。

当由于弯管尺寸限制而不能加工成标准尺寸的试样时，可加工成小尺寸试样。当采用小尺寸试样时，其最小夏比冲击功要求值应为标准尺寸夏比V型冲击功要求值乘以表7.1-1中的递减系数。冲击试样尺寸应优先选择尽可能的较大尺寸。若不能加工成横向冲击试样，则应取最大尺寸的纵向试样；若取不出纵向试样，则夏比冲击试验免作。

夏比冲击试样应符合ISO 148、ASTM A370GB/T 229、ISO 148或ASTM A370、GB/T 229的规定，应在-20℃的规定温度下进行试验。

图7.1-2  直管段取样位置

图7.1-3  焊缝中心线和热影响区（仅对埋弧焊焊缝）取样位置

表7.1-1  夏比冲击试样冲击功递减系数

| 试样规格 | 试样尺寸 mm×mm×mm | 递减系数 |
| --- | --- | --- |
| 标准试样 | 10×10×10 | 1.00 |
| 小尺寸试样 | 10×10×7.5 | 0.75 |
| 小尺寸试样 | 10×10×5 | 0.50 |

7.1.7  埋弧焊弯管焊缝导向弯曲试验应从规定位置各取一个面弯和背弯试样（试样上不应有补焊焊缝），试样应符合GB/T 232、ISO 7438 、ASTM A370或GB/T 232 、ASTM A370规定。。

7.1.8  从弯管样件规定位置取横截面试样，经抛光和/或浸蚀后（浸蚀仅对焊缝试样）按图6.4-2、6.4-3规定位置，按照ASTM A370、GB/T 4340、ISO 6507-1或ASTM A370、GB/T 4340标准规定进行维氏10kg载荷硬度检验。

生产中抽检的弯管采用便携式里氏硬度计在规定部位进行宏观硬度检查，每个位置取3～5个等间距硬度点的读数为平均值。

7.1.9   压扁试验

高频电阻焊直管段压扁试验应按照API Spec 5L:2007相关条款要求执行，试验应符合ISO 8492或ASTM370的要求。

7.1.10  焊缝宏观组织和显微组织的检查位置和放大倍数如图6.4-4所示，放大倍数也可由制造商选择适当的倍率。管体的金相检验应进行组织、晶粒度和夹杂物检查，晶粒度按GB/T 4335或GB/T 6394的规定进行评定，夹杂物等级按GB/T 10561的规定进行评定。

7.1.11  如果代表一批弯管的弯管样件所有试验均符合规定，则该批弯管合格，否则，应进行复检。

7.1.12  弯管可选取下列3种方式进行复验：

1、若被检弯管残样尺寸能够满足本标准规定取样要求，可仅对不合格项加倍取样进行复检。

2、从同组批弯管中任抽取1件，对标准规定的全部检测项目加倍取样进行复检。

3、若采取上述任何一种方法复验仍不合格，允许对该批弯管重新进行一次回火热处理，并加倍取样（若被检弯管残样尺寸能够满足本标准规定取样要求，可从其上取样。否则应从同组批重新热处理后的弯管中任抽取1件弯管，进行取样。）进行标准所规定的全部项目的检验。

重新回火热处理仅允许进行一次。回火工艺可采用弯管或该批弯管用的母管进行弯管模拟热弯煨制试验后的样管进行工艺热处理试验评定。

对采用重新热处理方式复检合格的，需对同一批剩余的弯管按照相同的热处理工艺也进行一次相同的热处理。

若全部复检样的试验结果均满足标准要求，则该批弯管合格。

## 7.2  几何尺寸检测方法

应使用适当的方法验证弯管的尺寸和几何形状的符合性。除订货合同规定专用方法外，由制造商决定选择何种方法，可使用卷尺、环规、卡规、卡尺、超深声测量仪等测量仪器，对弯管直径、壁厚、弯曲半径、椭圆度、壁厚减薄率、起皱高度及管端尺寸等进行测量。

## 7.3  购方检验

7.3.1  制造商应提供检查工艺和检查人员的资格，以及提交按ISO 9000要求制定的有关文件供审查使用。

7.3.2  业主将指定检查人员进人工厂，作为生产期间有关检查和验收等事务的代表。

7.3.3  业主的代表认为有必要时将进行审核检查，检查质量管理体系、MPS文件以及生产过程等环节是否满足本技术规格书要求。

7.3.4  制造商应允许业主的人员或其代表审查在生产弯管期间作为生产控制所作的所有试验的报告和试样。

7.3.5  如果弯管内外表面沾有油污，产生明显的锈蚀和腐蚀物，则业主将有权拒收。

7.3.6  业主授权的检查代表有权拒收不符合本技术规格书的任何弯管。

## 7.4  无损检测

弯管无损检测按附录D要求进行

## 7.5  试验与检验要求

试验与检验要求见表7.5-1。

表7.5-1  试验与检验要求

| 试验与检验项目 |  | 试验频率 | 试样数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸 | 管体 | 每批进行一次 | 1（每个规定位置） |
|  | 焊缝 |  | 1（每个规定位置） |
| 夏比冲击 | 管体 | 每批进行一次 | 3（每个规定位置） |
|  | 焊缝中心线 |  | 3（每个规定位置） |
|  | HAZ |  | 3（每个规定位置） |
| 维氏硬度 | 管体 | 每批进行一次 | 1（每个规定位置） |
|  | 焊缝 |  | 1（每个规定位置） |
| 导向弯曲a | 面弯 | 每批进行一次 | 1（每个规定位置） |
|  | 背弯 |  | 1（每个规定位置） |
| 压扁试验b |  | 每批进行一次 | 1（每个规定位置） |
| 金相检验 | 焊缝宏观低倍 | 每批进行一次 | 1（每个规定位置） |
|  | 焊缝显微组织 |  | 1（每个规定位置） |
|  | 管体显微组织 |  | 1（每个规定位置） |
|  | 管体晶粒度、夹杂物 |  | 1（每个规定位置） |
| 几何尺寸、形状 |  | 每根 |  |
| 工艺质量和缺陷修整 |  | 每根 |  |
| 超声波检测 | 分层检查 | 每根 |  |
|  | 裂纹类检查 | 每根 |  |
| 磁粉或液体渗透检查 |  | 每根 |  |
| 首批检验 |  |  |  |
| 注： a.仅对埋弧焊管；b.仅对电阻焊管。 |  |  |  |

# 8铭牌

## 8.1  标志要求

对检验合格的弯管，制造商应按附录C的要求做标志。

## 8.2  标志位置

距管端150 mm处开始，按制造商方便的顺序（当合同有规定时，按合同规定）在弯管内外表面做标志。

## 8.3  标志方法

标志宜采用喷涂或书写的方法，不允许采用冷、热字冲模锤印标志。

# 9涂层、包装和运输

## 9.1涂层

弯管应以不涂层（光管）方式交货，若业主有要求时弯管应优先按合同规定要求交货。

## 9.2  搬运

在车间和发货场的搬运应采用尼龙吊带或带有软金属（不允许用铜及其合金）的吊钩。制造商应向购方提交书面的搬运方法供购方认可。

## 9.3  存放

成品弯管的存放应能防止变形、破坏和腐蚀。制进商应向购方提交书面的存放方法供购方认可。

## 9.4  装运

制造商应在装运之前提交完整的装运方法说明供认可之用。装运至少应符合铁路运输、公路运输或海运的要求。所提出的方法应包括必要的计算方法并表示出堆放布置图、承重带位置、垫块和系紧带等。

## 9.5  堆放

制造商应提交准备采用的堆放和固定弯管的方法及其图纸供购方认可。

## 9.6  坡口保护

弯管在存放、装卸和运输时应注意操作，以避免损坏。弯管坡口应用管帽保护，运输途中不得脱落。

## 9.7  焊缝保护

弯管的焊缝不应与隔离块的任何部分相接触。埋弧焊缝不能与铁路车厢和卡车或拖车的任何部分相接触。

## 9.8  隔离

在相邻弯管之间不应有金属与金属的接触。对于所有弯管，在弯管与系紧链之间或弯管与隔板之间不应有直接的硬接触。

## 9.9  清理

卡车或拖车在装运弯管之前应予以清理。

# 10提交文件

交货时应随箱按合同要求提供最终技术报告复印件和竣工图（如果有，如清管弯管）复印件。

最终技术报告至少应包括：

a）原材料检验报告；

b）理化性能试验报告；

c）无损检测报告；

d）外形尺寸（包括壁厚）的检测报告；

e）热处理报告；

f）设计验证试验报告；

g）由业主指定的其他文件。

# 11质量保证书

证明书应由制造商授权的代理人签名，并在装货发运之前提交给购方。质量证明书副本数量由购方和制造商在签订订货合同时协商决定。质量证明书应至少包括如下内容：

合同号；

制造技术条件编号；

弯管编号、原材料的管号、炉号和热处理批号；

原材料的化学成分；

几何尺寸检测结果；

力学性能试验结果及试验报告编号；

无损检测（UT、PT或MT）报告。

# 12保证和担保

供货商应保证所供产品没有设计、工艺、材料和制造缺陷。若在质保期间内，所供产品存在由于设计、工艺、材料、制造和运输造成的缺陷，供货商应承担所有费用来替换有缺陷的产品。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 制造工艺规范

A.1  总则

制造厂应根据订货合同的弯管基本参数、弯管用钢管原材料及本技术条件制订详细的制造工艺，进行制造工艺评定，制造工艺一经确定，制造厂商必须制订相应的工艺保证措施，以保证在整个制造期间工艺不变，制造工艺及保证措施应报告购方业主。弯管基本参数（除弯曲角度和直管段长度外）、钢管原材料、制造工艺改变时，均应进行工艺评定。

A.2  弯制工艺

A.2.1  弯管厂应向购方报告下列基本弯制工艺参数以及弯制工艺制度：

a）弯制加热温度，C；

b）推进速度，mm/min；

c）加热带宽度，mm；

d）冷却水压，MPa；

e）冷却水的上限温度，C。

A.2.2  制造厂不仅应严格控制弯制时热输入功率，而且要制订出用有效的温度计检测温度的周期、方法，以控制加热温度在规定范围内，检测温度计应具有适当的精度，可采用红外测温计、光学高温计。

A.2.3  弯制时推进速度、冷却介质用量与冷却后介质温度的匹配控制措施。

A.3  弯后回火热处理工艺制度

A.3.1  弯管厂应报告下列基本回火热处理参数：

a）加热温度及温度控制范围，℃；

b）保温时间，h。

A.3.2  可采用均热区温度控制在±20℃范围内的连续炉或分批装料热处理炉进行热处理。炉子的记录仪器系统应能记录各区温度的加热曲线。弯曲曲率半径（R）和/或壁厚（t）不同的每一种规格的弯管，应对感应加热弯制工艺和弯后回火热处理工艺进行工艺评定，工艺评定试验应按照附录B的规定进行。购方应能得到制造商工艺评定结果。

A.3.3  分批装料布置图及每次装料情况。

A.3.4  合理布置测温点，记录热电偶数量、布置位置及每炉弯管的温度测量结果。

附  录  B

（规范性附录）

首批检验

B.1  总则

B.1.1  首批检验应在购方代表或购方委托的监督人员在场的情况下进行。首批检验弯管应由购方代表或购方委托的监督人员在首次生产的成品弯管或9.1.1的弯管样件中抽取。

B.1.2  若首次检验的结果不符合要求，则另取弯管或样件进行复验，若复验仍不合格，制造商可以选择：（1）改进工艺，重新生产一批；（2）调整弯后回火热处理工艺参数重新热处理一次，再按6.1～6.6及9.1～9.4规定进行检验，直到达到本技术条件要求，方可正式生产。

B.2  首批检验要求

B.2.1  抽样

从同一制造工艺首次生产的弯管或样管中抽取5根弯管或样管进行B.2.2 g）、i ）、j）项目检验，其中随机抽一根按B.2.2 a）、b）、c）、d）、e）、f）、h）项目检验，再在剩余4根中抽1根进行B.2.2 k）项目试验。

B.2.2  检验项目

a）化学分析；

b）拉伸试验；

c）导向弯曲（仅对埋弧焊）；

d）夏比冲击（弯管内弧、外弧、中性区、焊缝和热影响区），试验温度应选取订货合同约定温度，无约定是按照-20℃进行；

e）弯曲段管体外弧侧夏比冲击韧脆转变曲线，转变曲线至少应包含下列温度的试验点：20℃、0℃、-10℃、-20℃、-40℃、-60℃。

f）维氏硬度；

g）里氏硬度检验；

h）压扁试验（仅对电阻焊）；

i）外观质量及尺寸；

j）无损检测；

k）静水压爆破试验。

B.2.3  试验要求

B.2.3.1  a）、b）、c）、e）、f）、g）、h）、i）、j）试验结果应符合5.1、6.1～6.6、7.1～7.8、8.1～8.4及9.1～9.4的规定；

B.2.3.2  k）项试验应记录爆破压力及爆破位置，爆破压力应不低于与其连接的干管线管理论计算压力。B.2.4  首批检验报告

首批试验结果合格后应编制首批检验报告，内容应至少包括上述所有试验与检验的结果。

- 附  录  C

- （规范性附录）

- 标志的说明

C.1  标志的位置

C.1.1  成套标志应用模版喷刷法，字迹清楚而耐久地喷刷在每一弯管一端的内外表面上。

C.1.2  成套标志应包括下列事项：

a) 技术条件号；

b) 外径（D）；

c) 直管段名义壁厚（t）；

d) 弯管钢级；

e) 弯曲半径；

f) 弯曲角度；

g) 业主名称或代号；

h) 弯管编号；

i) 制造商名称或商标。

C.1.3  标志表示如订货合同有规定、按订货合同规定执行，如订货合同无特殊规定则按图C.1执行。

I

H

G

F

E

D

C

B

A

A—技术条件号

B—外径，mm

C—直管段名义壁厚，mm

D—弯管钢级

E—弯曲半径

F—弯曲角度

G—业主名称或代号

H—弯管编号应放在第一位或次位

I—制造厂名称或商标

图C.1  标志方法

C.1.4  在制管过程中，同一生产厂商生产的每根弯管应用连续的编号系统予以标识，每根弯管的内外表面均应能看到弯管的编号。

C.2  钢印标志

不允许采用冲模标志（不论冷冲压还是热冲压）。

附  录  D

（规范性附录）

弯管无损检测

D.1  无损检测人员资质要求

D.1.1  无损检测人员应经石油行业无损检测人员资格鉴定考核机构或经中国石油认可的专业无损检测人员资格鉴定考核机构按照ISO9712、ISO 11484、ASNT No.SNT-TC-1A、 GB/T 9445推荐作法或类似标准要求培训考核资格鉴定合格，取得相应等级资格证书后，方可上岗检测操作。鉴定合格的检测人员如未从事该项无损检测工作超过12个月，则应按上述方法对其重新鉴定。购方有权审查和验明有关操作人员的资质证书。

D.2  检测的标准做法

按照API SPCE 5L:2007、JB/T 4730标准相关方法进行。

D.3  检测方法

D.3.1  总则

D.3.1.1  焊缝检测

热处理后应对每根弯管的焊缝全长全壁厚纵横向缺陷进行超声波探伤检测，检测方法及验收判据按本章E.5条规定执行。

D.3.1.2  管体检测

每根弯管的整个管体应在回火热处理后采用手动超声波检测方法和磁粉检测方法检测弯管裂纹型缺陷。

D.3.1.3  管端检测

每件弯管的直管端距管端100mm长度范围内，应进行分层超声波检测，分层验收极限按母管验收极限规定执行。

弯管坡口面应采用磁粉或液体渗透检测方法进行分层检测，不允许有任何尺寸的分层缺陷存在。

D.3.1.4  修磨处检测

弯管修磨处应进行磁粉检测或液体渗透检测，不允许有任何尺寸的缺陷存在。

D.3.1.5  检测准备

每根弯管无损检测前，应采用喷砂或打磨的方法去除弯管表面的氧化皮及其污物，并保证表面粗糙度可满足超声、磁粉和渗透检测的要求。

D.3.1.6  检测工艺及方法

在生产之前应将所有无损检测方法及检测工艺用书面提交给购方。

D.3.1.7  检测报告

所有无损检测结果应有正规报告并作为正式检验文件报告购方。

D.4  磁粉探伤检测

磁粉检测按JB/T 4730规定的方法进行，选用2号灵敏度标样，检测结果I级合格，超标缺陷允许修磨。

D.5  超声波检测

D.5.1  设备

应选用手动超声波探伤设备，设备应能连续不断的在弯管表面检测整个弯管，设备显示缺陷应有足够的灵敏度。应使用对比标样对设备的灵敏度进行校准，至少每班(8h)的开始、中间和下班前进行校验。

超声检测设备应完好，制造商应提交仪器校准规范，提交确定缺陷位置、大小的方法。

超声波标定方法应提交包括对比标样和标定方法的详细说明，供购方认可。

D.5.2  超声波检测对比标样

D.5.2.1  对比标样应取自与被检弯管具有相同弯管工艺、相同外径、曲率半径、相同壁厚的弯管试件。

D.5.2.2  对比标样的长度由制造厂视方便而定。

D.5.2.3  弯管对比标样上沿垂直方向应钻有1.6mm直径的竖通孔，也可在对比标样上加工N5刻槽以验证超声波系统检测弯管内外缺陷的有效性。钻孔或刻槽是供校准设备用的，不能理解为设备能检测的最小缺陷尺寸。

D.5.3  验收极限

D.5.3.1  弯管超声检测中，若缺欠产生的信号大于或等于对比标样1.6mm直径的竖通孔产生回波高度的100%，则认为是缺陷，该缺陷允许修磨。

D.6  渗透检测

渗透检测按JB/T 4730规定的方法进行，管体裂纹型缺陷和管端面分层缺陷不允许存在。