## Sheet1
项目参数及控价
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 控价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 精密空调 | 1 | 台 | 一、基本要求： 1.★回风温度24℃，室外温度35℃工况下，制冷量≥20.5kW，显冷量≥18.5kW，全年能效比≥4.0 2.★风量≥4900m3/h，自带风帽，上前送风，下前回风； 3.风冷却形式。 4.室内机尺寸要求：≤750mm*750mm*2000mm 室外机尺寸要求：1350mm*600mm*1150mm 5.设备完成安装，接入我院机房的动环系统，接口费用包含在报价里。 二、具体要求： 1.1总体要求 1.投标人必须为中华人民共和国内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于投标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。 2.为保障设备稳定性，要求精密空调设备制造商为行业内知名品牌，具有15年以上设备生产经验，制造商需在项目所在地省份设置有原厂售后服务机构，可提供制造商在乌鲁木齐市有效期内的租房合同及房屋租赁发票或其他在本地有原厂售后服务的证明文件。 3.投标产品应符合招标文件、国家或行业的规范、标准的要求。 4.投标人所投产品的相关认证： A、投标产品需具备有效期内的CCC认证； B、投标产品需具备有效期内的节能产品认证试验报告。 5.投标人所投产品需具备良好的抗震性能，符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005），提供第三方检测机构出具的同系列投标产品抗震性能试验报告。 报告一致性 投标产品所涉及的第三方权威检测报告中，生产厂家与委托送检厂家必须保持一致，需提供相关检测报告并加盖厂家公章。 6.制造商具有中国制冷空调设备维修安装资质证书A类特级资质。 7.制造商具有集中空调系统维护清洗专项服一级。 1.2技术参数要求 1投标人提供的设备必须是技术上先进、成熟，经济上合理的产品，在各种运行工况下能使系统安全、可靠地运行。 能效比 精密空调机组全年能效比AEER≥4.0，提供包括制冷量、制冷消耗功率、全年能效比AEER相关数据的权威第三方检测报告，并加盖厂家公章； 2机组在标准空气工况下的供冷量的实测值和额定值的允许偏差应在±5%范围内。 1.3机械性能 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：应平整清晰。 1.4电气性能 精密空调的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：380V±10%时，机组应正常工作。 频率：50HZ ±5HZ 具备缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏 具备相序检测、提示、告警功能 1.5运行环境要求 室外环境温度： -30℃~+45℃ 湿度：≤95%RH 1.6温度、湿度控制性能 温度调节范围：+15℃~+30℃ 温度波动超限应能发出报警信号 1.7机组性能 1.精密空调室内机应由涡旋式压缩机、蒸发器、风机、控制器、电子膨胀阀、等主要部件组成。 2.柜体表面颜色可选，常规颜色有灰色、黑色，可根据用户要求进行定制。 3.机组表面应不会产生湿气，无结露现象。保温材料符合防火标准。采用前后开门形式，全正面维修，无需开侧面即可进行所有部件的维修。 1.8主要部件 1.8.1风机 1.送风方式：上前送风，下前回风。为确保机组密封性能，机组为自带风帽设计，需提供机组实物照片。 2.采用高效、节能、低噪声型的直联后倾离心风机，电机和扇叶直联一体驱动，不接受皮带传动风机。风机通过空调机组自带的微电脑控制器控制。 3.风机控制方式：可实现送风控制、回风控制等多种控制模式。 1.8.2压缩机 1.空调配置1台谷轮或丹佛斯全封闭涡旋式压缩机，1套完整制冷系统，精密空调系统应采用R410A等级及以上的环保制冷剂，不得采用R22或R407C冷媒，提供承诺函并加盖厂家公章；具有高低压力探测，过热、过载、缺相、逆相保护等功能。 2.精密空调机的压缩机需支持错相、欠相保护。 1.8.3膨胀阀 应采用高效节能，控制精准的电子膨胀阀，设备主控制器具备控制膨胀阀能力，通过主控制器可设定调节电子膨胀阀的开度等参数，不接受机械式膨胀阀，以提高整机逻辑控制功能，提高机房环境的稳定性。提供设备控制器界面截图证明材料。 1.8.4空气过滤器 1.初效过滤器为板式结构，初阻力低，防火性强，可多次清洗再利用。可用水反复清洗。采用能使过滤器与框架紧密接触的设计，保证边框处无漏风现象。 1.8.5蒸发器 1.精密空调蒸发器应必须采用内螺纹铜管（禁止使用铝管）和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用板式设计，气流组织更合理风阻更小 。提供换热器实物照片。 1.9控制系统 1.每台机组均应具有先进的微处理控制器，要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。提供控制系统软件著作权证书。 2.精密空调控制器应具备中文液晶显示操作界面，采用LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。提供显示界面截图。 3.通过直接在设备控制器操作，本地操作界面能显示环境温湿度数据、设备运行状态、告警信息、并通过触摸操作实现参数设定、密码设置等功能。 4.应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于100条。 5.机组需具备完善的告警与保护功能，具备缺相保护、错相保护、高压告警、低压告警、过滤网堵塞告警、温湿度超出范围告警、机组漏水告警、电源故障告警等报警及保护功能；机组具备故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 6.具有故障自诊断功能，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 7.机组具备现场监控，远程监控能力及远程控制功能，提供RS485接口，免费提供MODBUS通讯协议。可与机房原有空调相互备份，当一台空调出现故障的时候，另一台可以自行启动工作，当环境温度正常后，备用空调可自行停机。 1.10冷凝器 1.室外机采用具有良好的刚性和防腐性能，可适应恶劣环境的材料。 2.精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 3.精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。 4.室外风机驱动应具备调速功能，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 5.采用立式安装形式，牢固安装，风机在全速运转时，不能出现抖动、振动等情况。 2质保期及售后服务要求 1.质量保证期（简称“质保期”）3年，自机组调试合格之日起。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养（过滤网等易损件除外），期满后可同时提供终身维修保养服务。 2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.响应时间：保证全年365天，7×24小时立即响应紧急处理，到达现场时间为12小时。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 4.保证配件供应时间：能在该设备宣告停产后，仍保持10年以上的配件供应保证（5年内更换的新配件必须与故障件同品牌、同产地、同型号）。 5.培训：能提供现场培训及各种相关技术支持服务。 3工程安装要求 1.产品供应商必须有专业的安装施工队伍。提供公司安装人员的制冷工证、电工证、焊工证，提供安装人员三个月内任意月在公司的社保记录。 2.施工安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（国家标准GB 50243），由持有行业上岗证的人员实施安装，确保安装工艺,符合《电子信息系统机房施工及验收规范》（国家标准GB 50462-2008），以保证设备高效运行。 3.投标人负责空调机组、空调系统给排水等施工安装，所有辅助材料由投标人提供，安装辅助材料应满足设计及相关规范要求，且必须得到甲方的认可。辅助材料包括排水管道、室内外机连接电缆（含线槽、金属管及其安装敷设）、室内机底座、冷凝器及支架、连接铜管、各类施工、测试材料及工具等。 4.在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 5.产品安装工作由投标人负责，在用户的监督和管理下进行。自产品安装工作开始，投标人在产品的安装、测试、诊断等各个阶段对用户进行现场培训，满足甲方日常维护的技术要求。 4安装、调试与验收 1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，并由投标人负责解决，如影响安装则按合同有关条款处理。 6.投标人应负责在项目验收时将所有的有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付产品使用单位。 | 49000 |  | 本项目报价金额，包含设备安装相关费用。
合计（元） |  |  |  |  | 49000